### MEMORIAL DESCRITIVO

Referente:	PARQUE DE EXPOSÍÇÕES HÉLIO FILGUEIRAS

Assunto:	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Local:	 RUA MIGUEL DIAS, Nº 1280, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.

Área de Construção:

##### Existente: 1097,00 m²

#### OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas e condições que deverão ser consideradas na EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

# 1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

###### A Fiscalização da obra ficará a cargo do Setor de Obras da Prefeitura Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados, bem como a ENTREGA de um LAUDO TÉCNICO atestando a plena funcionalidade dos equipamentos instalados e dos demais itens executados, de modo a comprovar juntamente com emissão de ART o pleno atendimento aos requisitos técnicos previstos no PROJETO APROVADO e nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI’s necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação da obra pelos órgãos competentes.

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos às edificações vizinhas, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência em qualquer edificação limítrofe, bem como, quaisquer equipamentos públicos próximos da área de execução. A empresa contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas calçadas.

A obra será executada de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio, aprovado pelo corpo de bombeiro.

Durante todo o andamento da obra, deverá a empresa executora, obrigatoriamente, proceder com o preenchimento do Relatório Diário de Obra (RDO), devendo a mesma fornecer cópia a fiscalização da Prefeitura, que procederá com a assinatura arquivamento do mesmo na pasta de acompanhamento da obra. Todas as ocorrências, intervenções, alterações de execução, mudanças de projeto, especificação de materiais, etc., deverão obrigatoriamente constar no RDO. A não entrega deste documento periodicamente poderá acarretar paralisação dos trabalhos por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal, podendo gerar em última instância Notificação formal, e de acordo com os prazos legais, gerar interrupção no contrato por parte do Setor de Licitações.

A empresa contratada para a execução dos serviços será responsável, junto aos órgãos públicos fiscalizadores – CORPO DE BOMBEIROS, pela instalação dos Sistemas de Prevenção Contra Incêndio e Pânico em plena concordância com PROJETO APROVADO no CORPO DE BOMBEIROS e que constitui parte integrante deste processo, bem como, responsável por todos os procedimentos necessários junto a estes órgãos, para a obtenção do AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, sendo de responsabilidade da mesma, arcar com possíveis alterações e retrabalhos que sejam necessários para adequação as possíveis solicitações do CORPO DE BOMBEIROS quando da vistoria técnica final para liberação do documento AVCB.

2- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACAS

A mobilização inicial para obra deverá contemplar todos os equipamentos necessários para execução dos trabalhos, bem como, todo ferramental a ser utilizado nos serviços. Os materiais devem ser armazenados corretamente, de modo a conservar suas propriedades e suas características para boa aplicação.

Após o encerramento dos serviços, a contratada deverá executar, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento.

Deverá ser instaladas placas indicativas de ambientes, de aperte e empurre nos locais de saída de emergência, além de instalação de placas fotoluminescente  com setas indicativas da direção de saídas, como consta no projeto. Segue abaixo tabela indicativa de placas e dimensões.

3- EXTINTORES E EQUIPAMENTOS

Deverão atender os critérios da NBR – 12693 da ABNT:

Os extintores devem ser instalados nos locais previstos no Projeto em altura máxima de 1,60m, tendo como referência a parte superior do cilindro. O acesso aos extintores deve permanecer desobstruído (linha imaginária de um metro (1x1m) (quadrado sob o extintor) e sinalizado através de placas de identificação, obedecendo aos critérios da NBR 13434.

A empresa responsável pela manutenção dos extintores deve apresentar nota fiscal, discriminando os serviços ou aquisição dos mesmos, e fornecer o respectivo memorial da instalação dos extintores, anexo D da portaria nº64 do Corpo de Bombeiros, em duas vias, completo, incluindo nº dos selos do INMETRO, validade dos selos, validade do teste hidrostático, número do casco.

4- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverão ser instaladas bloco de iluminação de emergência autônomo de 22 leds, 240 lux, 60 Hz, 3W, com bateria de 3,6Vx1250mA/Ha uma altura de 2,5m e bloco autônomo para iluminação emergência de alta potência com 2 projetores de 12V/55W (cada), i 40A/h, 60 Hz, com bateria, segundo pontos do projeto.

Deverá ser feita a instalação elétrica, garantindo alimentação a todas os blocos de iluminação de emergência, devendo a mesma ser coberta por canaleta em pvc, não podendo ficar a fiação exposta.

5 - CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO

Deverá ser instalado corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" e guarda-corpos em aço galvanizado em tubo de aço d = 1/2", com corrimão de tubo de aço galvanizado e d=1 1/2" de acordo como especificado em projeto, além dos pontos indicados pelo setor de engenharia e fiscalização da prefeitura, com base na planilha orçamentária.

Deverá ser feita a reforma e complementação dos guarda-corpos da área do flutuante, sendo o material madeira e a altura de 1,05m.

6 - PINTURA EM GERAL

Deverá ser feita a pintura de sinalização no chão, abaixo dos todos extintores, com tinta a base de resina acrílica, segundo pontos indicados no projeto.

Deverá ser feita a pintura de todos os corrimãos e guarda-corpos metálicos e de madeira, que forem instalados ou adaptados, com tinta com pintura óleo/esmalte, 2 demãos.

7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deve ser realizada a adaptação dos portões, para que possam abrir para fora e ser possível a instalação das barras antipânico, em todos portões indicados no projeto.

8 - ALVENARIA

A alvenaria a ser executada na área do estacionamento, com de bloco de vedação comum cerâmico 09X19X29 CM, chapiscada com argamassa 1:3 cimento e areia e reboco com argamassa 1:7.

Os blocos utilizados serão de 1ª qualidade, fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.

9 - PISO

Deve ser reformado o piso do FLUTUANTE, fazendo a troca das peças quebradas, com tábua corrida de madeira de sucupira.

10 - DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços contratados, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento, bem como após testados e APROVADOS todos os sistemas e equipamentos instalados no local. Os certificados de garantia de todos os equipamentos deverão ser entregues ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Papagaios, 28 de março de 2017.

____________________________________________________________________________

Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira – CREA-MG 175.870/LP

SETOR DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS