### MEMORIAL DESCRITIVO

Referente:	PARQUE DE EXPOSÍÇÕES HÉLIO FILGUEIRAS

Assunto:	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Local:	 RUA MIGUEL DIAS, Nº 1280, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.

Área de Construção:

##### Existente: 1097,00 m²

#### OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas e condições que deverão ser consideradas na EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

# 1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

###### A Fiscalização da obra ficará a cargo do Setor de Obras da Prefeitura Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados, bem como a ENTREGA de um LAUDO TÉCNICO atestando a plena funcionalidade dos equipamentos instalados e dos demais itens executados, de modo a comprovar juntamente com emissão de ART o pleno atendimento aos requisitos técnicos previstos no PROJETO APROVADO e nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI’s necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação da obra pelos órgãos competentes.

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos às edificações vizinhas, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência em qualquer edificação limítrofe, bem como, quaisquer equipamentos públicos próximos da área de execução. A empresa contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas calçadas.

A obra será executada de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio, aprovado pelo corpo de bombeiro.

Durante todo o andamento da obra, deverá a empresa executora, obrigatoriamente, proceder com o preenchimento do Relatório Diário de Obra (RDO), devendo a mesma fornecer cópia a fiscalização da Prefeitura, que procederá com a assinatura arquivamento do mesmo na pasta de acompanhamento da obra. Todas as ocorrências, intervenções, alterações de execução, mudanças de projeto, especificação de materiais, etc., deverão obrigatoriamente constar no RDO. A não entrega deste documento periodicamente poderá acarretar paralisação dos trabalhos por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal, podendo gerar em última instância Notificação formal, e de acordo com os prazos legais, gerar interrupção no contrato por parte do Setor de Licitações.

A empresa contratada para a execução dos serviços será responsável, junto aos órgãos públicos fiscalizadores – CORPO DE BOMBEIROS, pela instalação dos Sistemas de Prevenção Contra Incêndio e Pânico em plena concordância com PROJETO APROVADO no CORPO DE BOMBEIROS e que constitui parte integrante deste processo, bem como, responsável por todos os procedimentos necessários junto a estes órgãos, para a obtenção do AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, sendo de responsabilidade da mesma, arcar com possíveis alterações e retrabalhos que sejam necessários (DESDE QUE ESTAS SEJAM PERTINENTES AO QUE CONSTA UNICAMENTE NO PROJETO APROVADO) para adequação as possíveis solicitações do CORPO DE BOMBEIROS quando da vistoria técnica final para liberação do documento AVCB, ESTANDO DESTA FORMA O PAGAMENTO FINAL E O RECEBIMENTO DEFINITIVO VINCULADO INCONDICINALMENTE A LIBERAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO.

2- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACAS

A mobilização inicial para obra deverá contemplar todos os equipamentos necessários para execução dos trabalhos, bem como, todo ferramental a ser utilizado nos serviços. Os materiais devem ser armazenados corretamente, de modo a conservar suas propriedades e suas características para boa aplicação.

Após o encerramento dos serviços, a contratada deverá executar, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento.

Deverá ser instaladas placas indicativas de ambientes, de aperte e empurre nos locais de saída de emergência, além de instalação de placas fotoluminescente  com setas indicativas da direção de saídas, como consta no projeto. Segue abaixo tabela indicativa de placas e dimensões.

3- EXTINTORES E EQUIPAMENTOS

Deverão atender os critérios da NBR – 12693 da ABNT:

Os extintores devem ser instalados nos locais previstos no Projeto em altura máxima de 1,60m, tendo como referência a parte superior do cilindro. O acesso aos extintores deve permanecer desobstruído (linha imaginária de um metro (1x1m) (quadrado sob o extintor) e sinalizado através de placas de identificação, obedecendo aos critérios da NBR 13434.

A empresa responsável pela manutenção dos extintores deve apresentar nota fiscal, discriminando os serviços ou aquisição dos mesmos, e fornecer o respectivo memorial da instalação dos extintores, anexo D da portaria nº64 do Corpo de Bombeiros, em duas vias, completo, incluindo nº dos selos do INMETRO, validade dos selos, validade do teste hidrostático, número do casco.

4- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverão ser instaladas bloco de iluminação de emergência autônomo de 22 leds, 240 lux, 60 Hz, 3W, com bateria de 3,6Vx1250mA/Ha uma altura de 2,5m e bloco autônomo para iluminação emergência de alta potência com 2 projetores de 12V/55W (cada), i 40A/h, 60 Hz, com bateria, segundo pontos do projeto.

Deverá ser feita a instalação elétrica, garantindo alimentação a todas os blocos de iluminação de emergência, devendo a mesma ser coberta por canaleta em pvc, não podendo ficar a fiação exposta.

5 - CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO

Deverá ser instalado corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" e guarda-corpos em aço galvanizado em tubo de aço d = 1/2", com corrimão de tubo de aço galvanizado e d=1 1/2" de acordo como especificado em projeto, além dos pontos indicados pelo setor de engenharia e fiscalização da prefeitura, com base na planilha orçamentária.

Deverá ser feita a reforma e complementação dos guarda-corpos da área do flutuante, sendo o material madeira e a altura de 1,05m.

6 - PINTURA EM GERAL

Deverá ser feita a pintura de sinalização no chão, abaixo dos todos extintores, com tinta a base de resina acrílica, segundo pontos indicados no projeto.

Deverá ser feita a pintura de todos os corrimãos e guarda-corpos metálicos e de madeira, que forem instalados ou adaptados, com tinta com pintura óleo/esmalte, 2 demãos.

7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deve ser realizada a adaptação dos portões, para que possam abrir para fora e ser possível a instalação das BARRAS ANTI-PÂNICO, em todos portões indicados no projeto.

8 - ALVENARIA

A alvenaria a ser executada na área do estacionamento, NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA PROJETADAS E NA RAMPA DE ACESSO A AREA DE EXPOSIÇÃO DE GADO com de bloco de concreto vazado de vedação 14X19X39 CM, chapiscada com argamassa 1:3 cimento e areia e reboco com argamassa 1:7.

Os blocos utilizados serão de 1ª qualidade, fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.

9 - PISO

Deve ser reformado o piso do FLUTUANTE, fazendo a troca das peças quebradas, com tábua corrida de madeira de sucupira.

10 - DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços contratados, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento, bem como após testados e APROVADOS todos os sistemas e equipamentos instalados no local. Os certificados de garantia de todos os equipamentos deverão ser entregues ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Papagaios, 16 de agosto de 2017.

____________________________________________________________________________

Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira – CREA-MG 175.870/LP

SETOR DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS