MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇAO DE PROJETO CORPO DE BOMBEIROS

LOCAL:ESCOLAS, CRECHES E PREDIOS PUBLICOS

2 - OBJETO: Projeto de Segurança Contra incêndio e Pânico exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

3 – FINALIDADE: Possibilitar o dimensionamento e instalação do Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico de acordo com as Especificações Técnicas do Corpo de Bombeiros.

3 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MINAS GERAIS

3.1 – ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

3.2 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

3.3 – BRIGADA DE INCÊNDIO

3.4 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.5 – ALARME DE INCÊNDIO

3.6 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3.7 – EXTINTORES

3.8 – HIDRANTES

4- NORMAS

Para instalação dos sistemas de segurança contra incêndio deverão ser observadas as seguintes IT´S do novo código de prevenção contra incêndio – INFOSCIP:

- IT04 – ACESSO DE VIATURAS

- IT 16 – EXTINTORES

- IT 08 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- IT 15 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- IT 13 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- IT 012 – BRIGADA DE INCÊNDIO

- IT17 – SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

- IT14 – SISTEMAS ALARME

5 - DIMENSIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E OUTROS PORMENORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

5.1 - EXTINTORES MANUAIS

Os Extintores de Incêndio serão distribuídos e instalados de acordo com a IT 16, conforme o que foi indicado nas plantas, anexas ao presente projeto, definidos os pontos conforme a norma que exige uma distância máxima de deslocamento até o extintor mais próximo de 20m.

Os extintores devem ser lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (INMETRO). Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante ou pela empresa de manutenção certificada pelo Inmetro. Conforme dados para localização e desobstrução dos mesmos, é de extrema importância que sob cada extintor fixe-se uma sinalização E5, quadrada, indicando a presença do mesmo no local e caso o ambiente corra riscos de possuir obstrução abaixo do hidrante , insere-se a sinalização E12, a qual consiste em uma faixa de 1m x1m na cor amarela e sobreposto ao mesmo 0,70mx0,70m na cor vermelha.

5.2 – ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

5.2.1 - Os pontos de Iluminação de Emergência serão distribuídos e instalados de acordo com o indicado nas plantas anexas, respeitando um distanciamento máximo da IT 13, 10 (DEZ) metros e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 (sete metros e meio) metros, lembrando que os componentes da fonte de energia centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como seus comandos devem ser instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, ventilado e que não ofereça risco de acidentes. A vida útil das baterias usadas nesse sistema deve ser de 4 (quatro) anos, comprovado pelo fabricante. Deve-se garantir nível mínimo de 3 (três) lux em locais planos. Deverá ser instalada uma tomada à edificação. Esta tomada deve ser acessível, protegida contra intempéries. Tratando-se da sinalização de emergência, conforme a IT 15, a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no máximo 15m, também se entendendo que essa deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitando o limite máximo de 30m para que de qualquer ponto do pátio coberto possa ter visibilidade para encontrar a saída para o ar livre. Sendo que a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,1m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8m medida do piso acabado à base da sinalização. A sinalização deve ser confeccionada de placas em materiais plásticos que utilizam elemento fotoluminescente para as cores brancas das simbologias, sendo as placas de orientação e salvamento na cor verde e as placas de sinalização de equipamentos na cor vermelha, sabendo que os materiais que constituem as pinturas das placas devem ser atóxicos e não radioativo, atendendo a NBR 13434-3/05. Lembra-se que quando as sinalizações de emergência perder seu efeito visual para as quais foram confeccionadas devem ser limpas ou substituídas por outras.

Os prédios possuirão sistema de iluminação de emergência com condições de clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de iluminação normal. Deve ser previsto pontos de iluminação de emergência conforme a localização discriminada no projeto de prevenção contra incêndio e pânico em anexo. A iluminação é locada para ser de fácil visualização em caso de emergência, indicando a saída mais próxima. A iluminação utilizada para essa edificação será de blocos autônomos, conforme especificações a seguir: - Altura do ponto de Luz: 2,50 metros; - Tipo de luminária: Bloco autônomo com fonte de luz própria; - Tipo de lâmpada: 30 LED´s; - Potência: 1,5 Watts; - Alimentação: 110/220 Volts; - Fluxo Luminoso: min: 360 lm – máx: 720 lm; Abaixo imagem meramente ilustrativa da iluminação a ser utilizada,segue tipos de luminárias, a luminária de farol será usada nas quadras:

Sinalização de emergência: A sinalização de segurança contra incêndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combatem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. Deve ser previsto sinalização de emergência em todas as edificações que indiquem a orientação das saídas de emergência, as saídas de emergência e a indicação dos equipamentos de emergência conforme localização no projeto de prevenção contra incêndio e pânico .

5.3. ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

As vias de acesso e portões da edificação estão conforme IT 04.

5.4. SISTEMA DE HIDRANTES

O dimensionamento do sistema consistiu na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos na NPR 022.

Localização do hidrante de recalque: nos passeios. Diâmetro da tubulação: 35/66/79 mm de cobre

Número de hidrantes: 08 Volumes da RTI (litros): Conforme IT 17 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, classifica-se esta edificação conforme Tabela 2 como tipo 2, conforme a ocupação da edificação –E.1/3. Portanto, conforme Tabela 1 desta mesma IT, para edificações do Tipo 2 o esguicho regulável deve ser de 40 mm, assim como a mangueira, obtendo comprimento máximo de 30 m em hidrantes interno e 60 m em hidrantes externos. Calculam-se os hidrantes com vazão simples, estas consideradas em cada um dos dois hidrantes mais desfavoráveis em uso simultâneo, tendo vazão mínima de 125 l/min e pressão mínima no esguicho de 10 mca. Reservatório: Conforme IT 17, Tabela 4, o volume de reserva mínimo para Tipo 2 com é de 8 m³, sendo que CEMEI DEPUTADO FERNANDO DINIZ já possui devendo usar a tubulação e Escola Municipal Olegário Pereira vai ser executado a RTI metálica sendo uma taça metálica com escada. Para o sistema atual (tipo 2) e considerando a área da edificação (até 2500 m²) tem-se que serão necessários 8m² de reserva de incêndio.

Do Conjunto Moto Bomba para Hidrantes: Especificação da bomba: CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHINEIDER MODELO SÉRIE BC 21- R 1 1/2. Potência (kW): 5,0 cv. Rotor: 149 mm. Altura manométrica (m): 39 mca. Consta em anexo a curva da bomba a ser utilizada no sistema. A entrada de energia, bem como o sistema de proteção e automação do conjunto moto bomba deverá atender as normas técnicas

Do Esguicho Jato Regulável: O esguicho utilizado possui uma perda de carga fixa para que funcione conforme as exigências.

Mangueiras de incêndio As mangueiras utilizadas serão do tipo 2 e serão dotadas de juntas STORZ. Cada mangueira possuirá 15 metros de comprimento. As linhas de mangueiras terão no máximo 02 (duas) seções, permanentemente conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato. Cada abrigo disporá de 02 mangueiras de incêndio, dessa forma, o comprimento máximo será de 30 metros. As mangueiras deverão ficar acondicionadas dentro do abrigo interno em zigue-zague permitindo a utilização com rapidez e facilidade. Os esguichos utilizados nas mangueiras serão do tipo jato sólido de 1 ½” Storz. Os abrigos terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70cm de altura, 50cm de largura e profundidade de 18 cm. Cada abrigo deverá dispor de mangueiras de incêndio, esguicho de jato sólido, conforme o risco e conter duas Chaves de mangueira storz 1¹/²"x 2¹/²".

6-CENTRAL GLP A edificação CEMEI DEPUTADO FERNANDO DINIZ  possui uma central GLP conforme localização em planta. A central GLP segue o recomendando pela IT23 do corpo de bombeiros . A central de gás fica localizada em área externa a edificação em local ventilado. A mesma, contará com botijões classe P-13. Dessa forma, seguindo o estipulado pela tabela 5 da IT 23, tem-se que para centrais GLP com capacidade de até 270 kg, é necessário 1 extintor 20 B:C.

7-ALARME DE INCÊNDIO

A presente edificação CEMEI DEPUTADO FERNANDO DINIZ E ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO PEREIRA necessita de proteção por alarme de incêndio, conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.O sistema será dimensionado de acordo com a IT14 do corpo de bombeiros. O sistema deverá ser ligado a duas fontes de alimentação, sendo uma a rede elétrica principal da edificação e uma auxiliar constituída por bateria, gerador ou nobreak com autonomia de 24 hs em regime de supervisão e 15 minutos para suprimento das indicações sonoras. A central de detecção de alarme e o painel repetidor ficarão em local em que haja constante vigilância humana, sendo o local a sala de direção/coordenação que sempre terá funcionários durante o uso da edificação. A central irá acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda a edificação. A posição da central encontra-se na planta do projeto em anexo. Os acionadores manuais encontram-se próximo aos hidrantes, sua localização estará indicada por placa que segue a IT 14. Sua posição pode ser verificada no projeto em anexo, sendo um acionador manual em cada pavimento da edificação. A distância máxima percorrida até o acionador manual é de 30 metros de qualquer ponto da edificação. Os acionadores devem ser instalados a uma altura de 0,90 e 1,35 metros da forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelha, conforme IT14. Para o alerta da população da edificação, a mesma contará com indicador sonoro/visual que deve ser instalado a uma altura de 2,20 a 3,50 m de forma embutida ou sobreposta na parede. A posição do indicador está demonstrada na prancha em anexo. Será instalado acionadores manuais próximos aos hidrantes para serem utilizados em caso de incêndio. Além dos acionadores dos alarmes, será instalado um acionador manual da bomba da rede de hidrantes. A posição dos acionadores, está demonstrada na prancha em anexo.

OBS: OS PROJETOS DEVERAO SER EXECUTADOS E TIRADOS ART DE EXECUÇAO POR ENGENHEIRO CADASTRADO CORPO DE BOMBEIROS MG.

Papagaios, 11 de maio de 2023.

_______________________________________________

KARINA ERICA DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAU A42262-2